## まず、お読みください。
～ まず、お読みください。 ～
＜ ファイル使用時の注意事項 ＞
１．使用しているExcelのバージョンについて
このExcelファイルは、「Excel2010」（Windows 7）にて作成しています。
Excelの他のバージョンでの動作確認をしていませんので、ご了承ください。
２．シートの構成
このExcelファイルは、１２のワークシートで構成されています。
画面下部のシート見出しより、入力（表示）したいワークシート名をクリックしてください。
３．書類作成時の注意事項
このExcelファイルは、セルの選択・入力・書式設定などの変更が可能ですが、
誤って法令で決められている内容を変更されることのないようお願いします。
このExcelファイルは、まず「①防火設備報告書」シートから入力してください。
「①防火設備報告書」に入力することにより、「①－２防火設備概要書」にも同じ内容を表示します。記入
欄以外の場所に入力された場合は、「①－２防火設備概要書」には表示されませんので、ご注意ください。
「①－２防火設備概要書」にも入力の必要な箇所がありますので、ご注意ください。
入力される内容に対し記入欄が狭く、文字（数字等）が入りきらない場合がありますので、
入力画面上だけでなく、必ず印刷して内容を確認してください。
４．防火設備定期検査報告書で求める書類について
①定期報告書（１面～３面）
② ・配置図（方位、敷地に接する道路、敷地内における建築物の位置および検査建築物の棟番号を明示してください。）
・付近見取図（方位、道路および目標となる地物を明示してください）
③建築設備定期検査結果書
④検査結果表（※検査の対象となっている建築設備について記入してください。）
④-１ 別記第一号（Ａ４）検査結果表（防火扉）
④-2 別記第二号（Ａ４）検査結果表（防火シャッター）
④-3 別記第三号（Ａ４）検査結果表（耐火クロススクリーン）
④-4 別記第四号（Ａ４）検査結果表（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備）
⑤別添１様式関係図面（Ａ３）
（注意）
○添付図面－検査結果図（別添１様式（Ａ３）・・・別添１様式（Ａ３）をＡ４版とすることはできません。（寸法が記載されたもの。縮尺は問いません。室名が記載されたもので、文字が読み取れるもの。）
○配置図（方位、敷地に接する道路、隣地境界線からの距離、敷地内における建築物の位置および検査建築物の棟番号を明示してください。）
○各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。
（※要是正、既存不適格、特記すべき事項等ある場合は調査結果表番号、指摘内容、写真撮影の位置等を図面に記載してください。）
平面図に記載を必要とする事項（適宜凡例を作り、その記号を平面図に明記してください。）
建物の寸法、各室の用途、防火設備（旧：乙防）または特定防火設備（旧：甲防）の区別、（煙感、熱感連動の区別とも）、昇降機の位置、防火区画、その他必要な事項
⑥別添２様式（Ａ４） 関係写真
①から⑥の順で２部
| ①‐２ 防火設備概要書 | ・・・ ２部
※注意事項 「⑦改善結果報告書（防火設備）」について
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えて
ください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者を調査者氏名欄に記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名
を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者及び当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入してくださ
い。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二
号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土
交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物
等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は、その旨
を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建
築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入
し、調査者が法人に勤務していない場合は、調査者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入
れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のとき
は、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の２欄の「イ」の「要是正
の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェック
ボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」の
チェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記入された改善予定年月のうち最も早
いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マー
クを入れてください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区
域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている
場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造
からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してく
ださい。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に
記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要があ
る用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、
それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能
が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火
区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火区画検証法」のチェックボックスに、
同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階
避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法
により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ
「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入し
てください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部
を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受け
ている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックス
に「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改
築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定
する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、
改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記
入してください。
（注意）
１．各面共通関係
① ※印のある欄は記入しないでください。
② 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いでください。
③ 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
① 報告者又は調査者の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。
② 調査者が２以上のときは、代表となる調査者について記入してください。
③ １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
④ ３欄は、代表となる調査者並びに当該建築物の調査を行ったすべての調査者について記入し、「番号」に調査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の調査を行った調査者が１人の場合は、その他の調査者欄は削除して構いません。
⑤ ３欄の「イ」は、調査者の有する資格等について記入してください。調査者が第４条の20第１項第二号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成16年国土交通省令第67号）による改正前の第４条の20第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を習得させるための講習を修了した者である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
⑥ ３欄の「ニ」は、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
⑦ ３欄の「ホ」から「ト」までは、調査者が法人に勤務している場合は、調査者の勤務先について記入し、庁舎者が法人に勤務していないときはその者の住所について記入してください。
⑧ 第三面の２欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、５欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。第三面の２欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて５欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑨ ５欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
⑩ ５欄の「ハ」は、第三面の２欄のいずれかの「ハ」において改善の予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の２欄の「ハ」に記載された改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
⑪ ５欄の「二」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３．第三面関係
① この書類は、建築物ごとに作成してください。
② 敷地が複数の地域にまたがるときは、１欄の「イ」は、該当するすべてのチェックボックスに「レ」マークを記入してください。建築基準法第22条第１項の規定により地域指定がされている場合、災害危険区域に指定されている場合その他建築基準法又はそれに基づく命令により地域等の指定がされている場合は、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せてその内容を記入してください。
③ １欄の「ロ」は、該当する用途地域名を全て記入してください。
④ ２欄の「イ」は、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、その他の構造からなる場合には、「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて具体的な構造を記入してください。
⑤ ３欄の「イ」は、建築基準法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する部分について、最上階から順に記入し、当該用途に供する部分の床面積を記入してください。ただし、特定行政庁が報告の必要がある用途を定めている場合には、その用途について記入してください。該当する用途が複数あるときは、それらを全て記入してください。
⑥ ３欄の「ロ」は、「イ」の用途ごとに床面積の合計を記入してください。
⑦ ４欄は、建築基準法施行令第108条の３第２項に規定する耐火性能検証法により耐火に関する性能が検証されたときは「耐火性能検証法」のチェックボックスに、同令第108条の３第５項に規定する防火区画検証法により遮炎に関する性能が検証されたときは「防火性能検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証されたときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２の２第３項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証されたときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を検証した階を記入してください。建築基準法第68条の26第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
⑧ ５欄は、前回調査時以降の建築（新築を除く。）、模様替え、修繕又は用途の変更（以下「増築、改築、用途変更等」という。）について、古いものから順に記入し、確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を、受けていない場合は増築、改築、用途変更等が完了した年月日を、併せて記入し、それぞれ増築、改築、用途変更等の概要を記入してください。
⑨ ６欄の「イ」は、直近の確認について、当該確認に要した図書の全部または一部があるときは｢有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、そのうち各階平面図のみがあるときは併せて「各階平面図」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑩ ６欄の「ロ」は、直近の確認に係る確認済証について、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、確認済証の交付年月日を記入し、交付者に関するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合は、併せてその名称を記入してください。
⑪ ６欄の「ハ」は、直近の完了検査について、当該完了検査に要した図書の全部又は一部があるときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑫ ６欄の「二」は、（注意）⑩に準じて記入してください。
⑬ ６欄の「ホ」は、建築基準法第８条第２項に規定する維持保全に関する準則又は計画について記入してください。
⑭ ６欄の「へ」は、前回の定期調査の結果を記録した書類の保存の有無について記入してください。
⑮ 建築基準法第86条の８の規定の適用を受けている場合において、７欄にその旨を記入してください。
⑯ ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、７欄又は別紙に記載して添えてください。
には「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、改善を行う予定がある場合には「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善予定のない場合には、「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
⑪ 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、６欄又は別紙に記入して添えてください。
定期調査報告書における改善すべき事項について、改善措置が完了した場合は、改善結果報告書２部を（一財）石川県建築住宅センターを経由して、特定行政庁に提出してください。

## （注意）
（注意）
１．各面共通関係
| ① | ※印のある欄は記入しないでください。
| ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２．第一面関係
| ① | 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
| ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
| ③ | 第二面の６欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の６欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
３．第二面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る検査結果について作成してください。
| ② | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
| ③ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
| ④ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の防火設備に関する直前の報告について記入して下さい。
| ⑤ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑥ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
| ⑦ | ４欄は、代表となる検査者並びに検査に係る防火設備に係る全ての検査者について記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ⑧ | ４欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。
| ⑨ | ４欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
| ⑩ | ４欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
| ⑪ | ５欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
| ⑫ | ５欄の「ロ」は、検査対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。
| ⑬ | ６欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑭ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
| ⑮ | ６欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘を受けた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑯ | 前回検査時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下「不具合」という。）について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑰ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、８欄又は別紙に記載して添えてください。
４．第三面関係
| ① | 第三面は、前回検査時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の６欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
| ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
| ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。
| ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
| ⑤ | 「改善（予定）年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
| ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。

## ①防火設備報告書
第 | 三 | 十 | 六 | 号 | の | 八 | 様 | 式 | （ | 第 | 六 | 条 | 関 | 係 | ） | ( | A | 4 | ) | [25 empty] | 石川県知事
[18 empty] | 定 | 期 | 検 | 査 | 報 | 告 | 書 | [20 empty] | 金沢市長
[18 empty] | （防火設備） | [26 empty] | 七尾市長
[19 empty] | （ | 第 | 一 | 面 | ） | [21 empty] | 小松市長
| 建 | 築 | 基 | 準 | 法 | 第 | 1 | 2 | 条 | 第 | 3 | 項 | の | 規 | 定 | に | よ | り | 、 | 定 | 期 | 検 | 査 | の | 結 | 果 | を | 報 | 告 | し | ま | す | 。 | こ | の | 報 | 告 | 書 | に | 記 | 載 |  |  |  | 白山市長
の | 事 | 項 | は | 、 | 事 | 実 | に | 相 | 違 | あ | り | ま | せ | ん | 。 | [29 empty] | 野々市市長
事: 特; 項: 定; は: 行; 、: 政; 事: 庁 | 様 | [28 empty] | 加賀市長
[30 empty] | 令 | 和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[23 empty] | 報 | 告 | 者 | 氏 | 名
[23 empty] | 検 | 査 | 者 | 氏 | 名
【 | 1 | ． | 所 | 有 | 者 | 】
| 【 | イ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【 | ロ | ． | 氏 |  |  | 名 | 】
| 【 | ハ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | 〒 －
| 【 | ニ | ． | 住 |  |  | 所 | 】
| 【 | ホ | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | （ ） －
【 | 2 | ． | 管 | 理 | 者 | 】
| 【 | イ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【 | ロ | ． | 氏 |  |  | 名 | 】
| 【 | ハ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | 〒 －
| 【 | ニ | ． | 住 |  |  | 所 | 】
| 【 | ホ | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | （ ） －
【 | 3 | ． | 報 | 告 | 対 | 象 | 建 | 築 | 物 | 】
| 【 | イ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】
| 【 | ロ | ． | 名 | 称 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【 | ハ | ． | 名 |  |  | 称 | 】
| 【 | ニ | ． | 用 |  |  | 途 | 】
【 | 4 | ． | 検 | 査 | に | よ | る | 指 | 摘 | の | 概 | 要 | 】
[15 empty] | 要 | 是 | 正 | の | 指 | 摘 | あ | り |  | （ |  | 既 | 存 | 不 | 適 | 格 | ） |  |  |  | 指 | 摘 | な | し
| ※ |  | 受 | 付 | 欄 | [7 empty] | ※ |  | 要: 特; 是: 記; 正: 欄 | [12 empty] | ※ | 整 | 理 | 番 | 号 | 欄
令 | 和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 第 | [8 empty] | 号 | [33 empty] | ✓
係 | 員 | 氏 | 名
神奈川県知事
横浜市長
川崎市長
横須賀市長
藤沢市長
相模原市長
鎌倉市長
厚木市長
平塚市長
小田原市長
秦野市長
茅ヶ崎市長
[15 empty] | 指: (; 摘: 第; あ: 二; り: 面 | ） | [19 empty] | 大和市長
防 | 火 | 設 | 備 | の | 状 | 況 | 等
【 | 1 | ． | 建 | 築 | 物 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | イ | ． | 階 |  |  | 数 | 】 |  |  | 地 | 上 |  |  |  | 階 |  |  | 地 | 下 |  |  |  | 階
| 【 | ロ | ． | 建 | 築 | 面 | 積 | 】 | [11 empty] | ㎡
| 【 | ハ | ． | 延 | べ | 面 | 積 | 】 | [11 empty] | ㎡
【 | 2 | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 等 | 】
| 【 | イ | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 】 | 昭和 ・ 平成・令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [9 empty] | 号 |  |  |  | 昭和 ・ 平成・令和
| 【 | ロ | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 者 | 】 |  |  |  |  | 建 | 築 | 主 | 事 |  |  | 指 | 定 | 確 | 認 | 検 | 査 | 機 | 関 | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 昭和
| 【 | ハ | ． | 検 | 査 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 】 | 昭和 ・ 平成・令和 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 第 | [9 empty] | 号 |  |  |  | 平成
| 【 | ニ | ． | 検 | 査 | 済 | 証 | 交 | 付 | 者 | 】 |  |  |  |  | 建 | 築 | 主 | 事 |  |  | 指 | 定 | 確 | 認 | 検 | 査 | 機 | 関 | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | 令和
【 | 3 | ． | 検 | 査 | 日 | 等 | 】
| 【 | イ | ． | 今 | 回 | の | 検 | 査 | 】 | [5 empty] | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 実 | 施
| 【 | ロ | ． | 前 | 回 | の | 検 | 査 | 】 |  |  | 実 | 施 | （ | 令和 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 報 | 告 | ） |  |  |  | 未 | 実 | 施
| 【 | ハ | ． | 前 | 回 | の | 検 | 査 | に | 関 | す | る | 書 | 類 | の | 写 | し | 】 |  |  | 有 | [5 empty] | 無
【 | 4 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 検 | 査 | 者 | 】
| （ | 代 | 表 | と | な | る | 検 | 査 | 者 | ）
| 【 | イ | ． | 資 |  |  | 格 | 】 | （ |  |  |  | ） | 建 | 築 | 士 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | 登 | 録 | 第 | [7 empty] | 号
[11 empty] | 設 | 備 | 検 | 査 | 員 | [16 empty] | 第 | [7 empty] | 号 | bar: 者 to ）
| 【 | ロ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【 | ハ | ． | 氏 |  |  | 名 | 】
| 【 | ニ | ． | 勤 | 務 |  | 先 | 】
[13 empty] | ） | 建 | 築 | 士 | 事 | 務 | 所 |  |  | （ | [5 empty] | ） | 知 | 事 | 登 | 録 | 第 | [6 empty] | 号 | bar: 防 ガ
| 【 | ホ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】
| 【 | ヘ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】
| 【 | ト | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】
| （ | そ | の | 他 | の | 検 | 査 | 者 | ）
| 【 | イ | ． | 資 |  |  | 格 | 】 | （ |  |  |  | ） | 建 | 築 | 士 | [6 empty] | （ | [5 empty] | ） | 登 | 録 | 第 | [7 empty] | 号
[10 empty] | 火 | 設 | 備 | 検 | 査 | 員 | [16 empty] | 第 | [7 empty] | 号 | bar: 】 ）
| 【 | ロ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【 | ハ | ． | 氏 |  |  | 名 | 】
| 【 | ニ | ． | 勤 | 務 |  | 先 | 】
[13 empty] | ） | 建 | 築 | 士 | 事 | 務 | 所 |  |  | （ | [5 empty] | ） | 知 | 事 | 登 | 録 | 第 | [6 empty] | 号 | bar: 防 ガ
| 【 | ホ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】
| 【 | ヘ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】
| 【 | ト | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】
【 | 5 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | イ | ． | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | 等 | の | 適 | 用 | 】 |  |  | 階 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | （ |  |  |  | 階 | ） |  |  | 全 | 館 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法
[18 empty] | 区 | 画 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | （ |  |  |  | 階 | ） |  | そ | の | 他 | （ |  |  |  |  | ）
| 【 | ロ | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | 】 |  |  | 防 | 火 | 扉 | （ |  |  |  | 枚 | ） | [9 empty] | 防 | 火 | シ | ャ | ッ | タ | ー | （ |  |  |  | 枚 | ）
[11 empty] | 耐 | 火 | ク | ロ | ス | ス | ク | リ | ー | ン | （ |  |  |  | 枚 | ） |  |  | ド | レ | ン | チ | ャ | ー | （ |  |  |  | 台 | ）
[11 empty] | そ | の | 他 | （ |  |  |  | 台 | ）
【 | 6 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 検 | 査 | の | 耐: 状; 火: 況; ク: 】
| 【 | イ | ． | 指 | 摘 | の | 内 | 容 | 】 | [5 empty] | 要 | 是 | 正 | の | 指 | 摘 | あ | り |  | （ |  | 既 | 存 | 不 | 適 | 格 | ） |  |  |  | 指 | 摘 | な | し
| 【 | ロ | ． | 指 | 摘 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | ハ | ． | 改 | 善 | 予 | 定 | の | 有 | 無 | 】 |  |  |  | 有 |  | （ | 令 | 和 |  |  | 年 |  |  | 月 | に | 改 | 善 | 予 | 定 | ） |  |  |  | 無
【 | 7 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 不 | 具 | 合 | の | 発 | 生 | 状 | 況 | 】
| 【 | イ | ． | 不 | 具 |  |  | 合 | 】 |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
| 【 | ロ | ． | 不 | 具 | 合 | 記 | 録 | 】 |  |  | 有 |  |  |  |  | 無
| 【 | ハ | ． | 改 | 善 | の | 状 | 況 | 】 |  |  | 実 | 施 | 済 |  |  | 改 | 善 | 予 | 定 | （ | 令 | 和 |  |  | 年 |  |  | 月 | に | 改 | 善 | 予 | 定 | ） |  |  | 予 | 定 | な | し
【 | 【 【: 8; ロ ハ: ．; ． ．: 備; 具 善: 考; 合 の: 】
[19 empty] | ( | 第 | 三 | 面 | ）
防 | 火 | 設 | 備 | に | 係 | る | 不 | 具 | 合 | の | 状 | 況
防: 不具合を 把握した 年月 | [13 empty] | 改善（予定） 年月
不: 不; 具: 具; 合: 合; の: の; 状: 概; 況: 要 |  |  |  |  | 考 | え | ら | れ | る | 原 | 因 | [8 empty] | 改善措置の概要等
「※」の箇所は入力しないでください
「押印を求める見直し等のための国土交通省関係省令」
の一部が改正され、R3.1.1より提出していただく書類につ
いて、報告書の一部が変更となるとともに、
報告者、調査者の押印が廃止となりました。

## ①－２防火設備概要書
第 | 三 | 十 | 六 | 号 | の | 九 | 様 | 式 | （ | 第 | 六 | 条 | 、 | 第 | 六 | 条 | の | 三 | 、 | 第 | 十 | 一 | 条 | の | 三 | 関 | 係 | ） | ( | A | 4 | )
[17 empty] | 定 | 期 | 検 | 査 | 報 | 告 | 概 | 要 | 書
（防火設備）
[19 empty] | （ | 第 | 一 | 面 | ）
【 | 1 | ． | 所 | 有 | 者 | 】
| 【 | イ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【: 【; イ: ロ; ．: ．; 氏: 氏; フ: 名; リ: 】 | 0
| 【 | ハ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | 〒 －
| 【 | ニ | ． | 住 |  |  | 所 | 】 |  |  |  | 0
【 | 2 | ． | 管 | 理 | 者 | 】
| 【 | イ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【: 【; イ: ロ; ．: ．; 氏: 氏; フ: 名; リ: 】 | 0
| 【 | ハ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  |  |  | 〒 －
| 【 | ニ | ． | 住 |  |  | 所 | 】 |  |  |  | 0
【 | 3 | ． | 報 | 告 | 対 | 象 | 建 | 築 | 物 | 】
| 【 | イ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】 |  |  |  | 0
| 【 | ロ | ． | 名 | 称 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【: 【; ロ: ハ; ．: ．; 名: 名; フ: 称; リ: 】 | 0
| 【: 【; ロ: ニ; ．: ．; 名: 用; フ: 途; リ: 】 | 0
【 | 4 | ． | 検 | 査 | に | よ | る | 指 | 摘 | の | 概 | 要 | 】
[14 empty] | 0 | 要 | 是 | 正 | の | 指 | 摘 | あ | り |  | （ | 0 | 既 | 存 | 不 | 適 | 格 | ） |  | 0 | 指 | 摘 | な | し
【 | 5 | ． | 不 | 具 | 合 | の | 発 | 生 | 状 | 況 | 】
| 【 | イ | ． | 不 |  | 具 |  | 合 | 】 |  | 0 | 有 |  |  |  | 0 | 無 | [25 empty] | ✓
| 【 | ロ | ． | 不 | 具 | 合 | 記 | 録 | 】 |  | 0 | 有 |  |  |  | 0 | 無
| 【 | ハ | ． | 不 | 具 | 合 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | ニ | ． | 改 | 善 | の | 状 | 況 | 】 |  | 0 | 実 | 施 | 済 |  | 0 | 改 | 善 | 予 | 定 | （ | 令 | 和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | に | 改 | 善 | 予 | 定 | ）
[11 empty] | 0 | 予 | 定 | な | し | （ | 理 | 由 | : | [21 empty] | ）
[19 empty] | ( | 第 | 二 | 面 | ）
防 | 火 | 設 | 備 | の | 状 | 況 | 等
【 | 1 | ． | 建 | 築 | 物 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | イ | ． | 階 |  |  | 数 | 】 |  |  | 地 | 上 | 0 |  |  | 階 |  |  | 地 | 下 | 0 |  |  | 階
| 【 | ロ | ． | 建 | 築 | 面 | 積 | 】 |  |  |  | 0 | [7 empty] | ㎡
| 【 | ハ | ． | 延 | べ | 面 | 積 | 】 |  |  |  | 0 | [7 empty] | ㎡
【 | 2 | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 等 | 】
| 【 | イ | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 】 | 昭和 ・ 平成・令和 | [5 empty] | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 |  | 第 | 0 | [7 empty] | 号
| 【 | ロ | ． | 確 | 認 | 済 | 証 | 交 | 付 | 者 | 】 |  |  |  | 0 | 建 | 築 | 主 | 事 |  | 0 | 指 | 定 | 確 | 認 | 検 | 査 | 機 | 関 | （ | 0 | [7 empty] | ）
| 【 | ハ | ． | 検 | 査 | 済 | 証 | 交 | 付 | 年 | 月 | 日 | 】 | 昭和 ・ 平成・令和 | [5 empty] | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 |  | 第 | 0 | [7 empty] | 号
| 【 | ニ | ． | 検 | 査 | 済 | 証 | 交 | 付 | 者 | 】 |  |  |  | 0 | 建 | 築 | 主 | 事 |  | 0 | 指 | 定 | 確 | 認 | 検 | 査 | 機 | 関 | （ | 0 | [7 empty] | ）
【 | 3 | ． | 検 | 査 | 日 | 等 | 】
| 【 | イ | ． | 今 | 回 | の | 検 | 査 | 】 | [5 empty] | 令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 実 | 施
| 【 | ロ | ． | 前 | 回 | の | 検 | 査 | 】 |  | 0 | 実 | 施 | （ | 令和 |  |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | 報 | 告 | ） |  |  | 0 | 未 | 実 | 施
| 【 | ハ | ． | 前 | 回 | の | 検 | 査 | に | 関 | す | る | 書 | 類 | の | 写 | し | 】 |  | 0 | 有 |  |  |  |  | 0 | 無
【 | 4 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 検 | 査 | 者 | 】
| （ | 代 | 表 | と | な | る | 検 | 査 | 者 | ）
| 【 | イ | ． | 資 |  |  | 格 | 】 | （ | 0 |  |  | ） | 建 | 築 | 士 | [6 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | 登 | 録 | 第 | 0 | [6 empty] | 号
[11 empty] | 設 | 備 | 検 | 査 | 員 | [16 empty] | 第 | 0 | [6 empty] | 号 | bar: 者 to ）
| 【 | ロ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【: 【; ロ: ハ; ．: ．; 氏: 氏; フ: 名; リ: 】 | 0
| 【 | ニ | ． | 勤 | 務 |  | 先 | 】 |  |  |  | 0
| 防 ガ: （; 火 ナ: 0 |  | ） | 建 | 築 | 士 | 事 | 務 | 所 |  | （ | 0 |  |  |  |  | ） | 知 | 事 | 登 | 録 | 第 | 0 | [6 empty] | 号
| 【 | ホ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  | 0
| 【 | ヘ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】 |  | 0
| 【 | ト | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】 |  | 0
| （ | そ | の | 他 | の | 検 | 査 | 者 | ）
| 【 | イ | ． | 資 |  |  | 格 | 】 | （ | 0 |  |  | ） | 建 | 築 | 士 | [6 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ） | 登 | 録 | 第 | 0 | [6 empty] | 号
[10 empty] | 火 | 設 | 備 | 検 | 査 | 員 | [16 empty] | 第 | 0 | [6 empty] | 号 | bar: 】 ）
| 【 | ロ | ． | 氏 | 名 | の | フ | リ | ガ | ナ | 】
| 【: 【; ロ: ハ; ．: ．; 氏: 氏; フ: 名; リ: 】 | 0
| 【 | ニ | ． | 勤 | 務 |  | 先 | 】 |  |  |  | 0
| 防 ガ: （; 火 ナ: 0 |  | ） | 建 | 築 | 士 | 事 | 務 | 所 |  | （ | 0 |  |  |  |  | ） | 知 | 事 | 登 | 録 | 第 | 0 | [6 empty] | 号
| 【 | ホ | ． | 郵 | 便 | 番 | 号 | 】 |  | 0
| 【 | ヘ | ． | 所 | 在 |  | 地 | 】 |  | 0
| 【 | ト | ． | 電 | 話 | 番 | 号 | 】 |  | 0
【 | 5 | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | の | 概 | 要 | 】
| 【 | イ | ． | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | 等 | の | 適 | 用 | 】 |  | 0 | 階 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | （ | 0 |  |  | 階 | ） |  | 0 | 全 | 館 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法
[17 empty] | 0 | 区 | 画 | 避 | 難 | 安 | 全 | 検 | 証 | 法 | （ | 0 |  |  | 階 | ） | 0 | そ | の | 他 | （ | 0 |  |  |  | ）
| 【 | ロ | ． | 防 | 火 | 設 | 備 | 】 |  | 0 | 防 | 火 | 扉 | （ | 0 |  |  | 枚 | ） | [8 empty] | 0 | 防 | 火 | シ | ャ | ッ | タ | ー | （ | 0 |  |  | 枚 | ）
| 法: 0; 等: 耐; の: 火; 適: ク; 用: ロ; 】: ス | ス | ク | リ | ー | ン | （ | 0 |  |  | 枚 | ） |  | 0 | ド | レ | ン | チ | ャ | ー | （ | 0 |  |  | 台 | ）
| 法: 0; 等: そ; の: の; 適: 他; 用: （; 】: 0 |  |  | 台 | ）
【 | 【: 6; イ: ．; ．: 備; 難: 考; 安: 】
0
（注意）
この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。
第二面は、同様式第二面において指摘があった防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
注意：こちらの様式は入力しないでください！！！
「設備報告書」に入力することにより、「概要書」にも同じ内容を表示します。【５．不具合の発生状況】-【ハ.不具合の概要】欄は、直接入力してください。
注意：こちらの様式は入力しないでください！！！
「設備報告書」に入力することにより、「概要書」にも同じ内容を表示します。
【ハ.不具合の概要】欄は、直接入力してください。

## ②付近見取図（Ａ４）
付近見取図 |  |  |  |  | 添付図があれば不用
注意 付近見取図には、方位、道路および目標となる地物を明示して下さい。
|  | - | 4 | -
【図（写真・イラストなどを含む）を挿入・貼り付けする方法について】
付近見取図（A4）、別添1様式（A3)調査結果図および別添2様式（A4)関係写真に図を挿入・貼り付けをする場合は以下の手順を参考にしてください。
（１）図のファイルを指定してExcelシートに挿入する場合挿入できる範囲にあるボタン「図をファイルから挿入」または「写真をファイルから挿入」をクリックして、該当のファイルを選択します。図が挿入された後、図の場所や大きさを調整してください。
（２）Word、PowerPointなどで作成した図やホームページ上の図を貼り付ける場合、該当の図をメニューコマンドの[コピー]によりコピーした後、貼り付けるExcelシート上にニューコマンドの[貼り付け]により貼り付けます。貼り付けた後、図の場所や大きさを調整してください。なお、ファイルの図も編集ソフトで画面上に表示すれば、この方法でコピー＆貼り付けすることができます。
※必ずシートに記載されている用紙サイズで印刷してください。

## ③検査結果書
防火設備定期検査結果書
建築物所有者 又は 管理者
殿
建築物の所在地
名 称
用 途
検査年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
上記建築物の設備について建築基準法第１２条第３項の規定により検査した結果は次のとおりです
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
|  |  | 検査者 |  |  |  | 住 所
所 属
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
本書の内容を確認しました。
|  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
建築物所有者 又は 管理者
氏 名
検査立会者
押印廃止

## ④－１防火扉（溶込み）
別記第一号（Ａ４） |  |  |  |  | ( |  |  | )棟
検査結果表 | [8 empty] | ○
（防火扉） | [8 empty] | ―
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 調査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 防火扉 （常閉防火扉を除く。） |  | 閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  |  | 扉の取付けの状況 | [5 empty] | ○
(3) |  |  | 扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
(4) |  | 常時閉鎖した状態にある防火扉（以下「常閉防火扉」）という。） | 固定の状況
(5) |  | 人の通行の用に供する部分に設ける防火扉 | 作動の状況
(6) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(7) |  |  | 感知の状況
(8) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(9) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(10) |  |  | 結線接続の状況
(11) |  |  | 接地の状況
(12) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(13) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(14) |  |  | 容量の状況
(15) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(16) |  |  | 再ロック防止機構の作動の状況
(17) | 総合的な作動の状況 |  | 防火扉（常閉防火扉を除く。）の閉鎖の状況
(18) |  |  | 防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る）の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定）年月
| 評価基準 |  |  | 防火扉 評価 |  |  |  |  | Ａ１
| Ａ１： | 指摘なし | 「現行法令に適合」していて、指摘のないもの。 | [5 empty] | Ａ２
※１ | Ａ２： | 要是正全て既存不適格 | 「既存不適格」であるが、「第三面に不具合事項」のないもの。 | [5 empty] | Ｂ
| Ｂ： | 要是正以外の不具合 | 「第三面に不具合事項」のあるもの。 | [5 empty] | Ｃ
| Ｃ： | 要是正 | 告示で定めた検査基準で「要是正」（全て既存不適格を除く）があるもの。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む。）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「指摘なし」欄に「－」を記入してください。

## ④－２防火シャッター
別記第二号（Ａ４） |  |  |  |  | ( |  |  | )棟
検査結果表 | [10 empty] | ○
（防火シャッター） | [10 empty] | ―
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 防火シャッター | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置（（２）から（４）の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。） | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 | [5 empty] | ○
(３) |  |  | スプロケットの設置の状況
(４) |  |  | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況
(５) |  |  | ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  | カーテン部 | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(9) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(10) |  | 危害防止装置 （人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。） | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) |  |  | 作動の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 温度ヒューズ装置 | 設置の状況
(18) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) |  |  | 結線接続の状況
(20) |  |  | 接地の状況
(21) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(23) |  |  | 容量の状況
(24) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(25) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 |  | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) |  |  | 防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 |  | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定）年月
Ａ１
Ａ２
Ｂ
Ｃ
| 評価基準 |  |  | 防火シャッタ― 評価
| Ａ１： | 指摘なし | 「現行法令に適合」していて、指摘のないもの。
※１ | Ａ２： | 要是正全て既存不適格 | 「既存不適格」であるが、「第三面に不具合事項」のないもの。
| Ｂ： | 要是正以外の不具合 | 「第三面に不具合事項」のあるもの。
| Ｃ： | 要是正 | 告示で定めた検査基準で「要是正」（全て既存不適格を除く）があるもの。
※1 危害防止装置が未設置の場合のみＡ２とし、それ以外は「Ｃ」評価とする
（注意） | [9 empty] | Ｃ
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | ※欄は、日常的に閉鎖するものについてのみ記入してください。
⑪ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑫ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑬ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む。）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑭ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「指摘なし」欄に「－」を記入してください。

## ④－３耐火クロススクリ－ン
別記第三号（Ａ４） |  |  |  | ( |  |  | )棟
検査結果表
（耐火クロススクリ－ン）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号 |  |  | ○
|  | 代表となる検査者 | [6 empty] | ―
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | 耐火クロススクリーン | 設置場所の周囲状況 | 閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 駆動装置 | ローラチェーンの劣化及び損傷の状況 |  |  |  |  | ○
(3) |  | カーテン部 | 耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(5) |  | ケース | 劣化及び損傷の状況
(6) |  | まぐさ及びガイドレール | 劣化及び損傷の状況
(7) |  | 危害防止装置 （人の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。） | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(8) |  |  | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(9) |  |  | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(10) |  |  | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(11) |  |  | 作動の状況
(12) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 | 設置位置
(13) |  |  | 感知の状況
(14) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(15) |  |  | 結線接続の状況
(16) |  |  | 接地の状況
(17) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(18) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(19) |  |  | 容量の状況
(20) |  | 自動閉鎖装置 | 設置の状況
(21) |  | 手動閉鎖装置 | 設置の状況
(22) | 総合的な作動の状況 |  | 耐火クロススクリーンの閉鎖の状況
(23) |  |  | 防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定）年月 |  | Ａ１
Ａ２
Ｃ
| 評価基準 |  | 耐火クロススクリーン 評価
| Ａ１： | 指摘なし | 「現行法令に適合」していて、指摘のないもの。
※１ | Ａ２： | 要是正全て既存不適格 | 「既存不適格」であるが、「第三面に不具合事項」のないもの。
| Ｂ： | 要是正以外の不具合 | 「第三面に不具合事項」のあるもの。
| Ｃ： | 要是正 | 告示で定めた検査基準で「要是正」（全て既存不適格を除く）があるもの。
※1 危害防止装置が未設置の場合のみＡ２とし、それ以外は「Ｃ」評価とする
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む。）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「指摘なし」欄に「－」を記入してください。

## ④－４ドレンチャー他
別記第四号（Ａ４） |  |  |  | ( |  |  | )棟
検査結果表 | [9 empty] | ○
（ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備） | [9 empty] | ―
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 |  | 検 査 事 項 | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
|  |  |  | 指摘 なし | 要是正
既存不適格
(1) | ドレンチャー等 | 設置場所の周囲 状況 | 作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
(2) |  | 散水ヘッド | 散水ヘッドの設置の状況 |  |  |  |  | ○
(3) |  | 開閉弁 | 開閉弁の状況
(4) |  | 排水設備 | 排水の状況
(5) |  | 水源 | 貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況
(6) |  |  | 給水装置の状況
(7) |  | 加圧送水装置 | ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況
(8) |  |  | 結線接続の状況
(9) |  |  | 接地の状況
(10) |  |  | ポンプ及び電動機の状況
(11) |  |  | 加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況
(12) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 加圧送水装置用予備電源の容量の状況
(14) |  |  | 圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況
(15) | 連動機構 | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 （火災感知用ヘッド等の感知装置を含む。） | 設置位置
(16) |  |  | 感知の状況
(17) |  | 連動制御器 | スイッチ類及び表示灯の状況
(18) |  |  | 結線接続の状況
(19) |  |  | 接地の状況
(20) |  |  | 予備電源への切り替えの状況
(21) |  | 連動機構用予備電源 | 劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 容量の状況
(23) |  | 自動作動装置 | 設置の状況
(24) |  | 手動作動装置 | 設置の状況
(25) | 総合的な作動の状況 |  | ドレンチャー等の作動の状況
(26) |  |  | 防火区画(令第112条第11項から第13項までの規定による区画に限る。）の形成の状況
上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  | 改善（予定）年月
Ａ１
Ｂ
Ｃ
| 評価基準 | ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備 評価
| Ａ１： | 指摘なし | 「現行法令に適合」していて、指摘のないもの。
※１ | Ａ２： | 要是正全て既存不適格 | 「既存不適格」であるが、「第三面に不具合事項」のないもの。
| Ｂ： | 要是正以外の不具合 | 「第三面に不具合事項」のあるもの。
| Ｃ： | 要是正 | 告示で定めた検査基準で「要是正」（全て既存不適格を除く）があるもの。
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の８様式第二面４欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
⑤ | 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
⑧ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑨ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑩ | 「上記以外の検査項目」欄は、第１ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第１第２項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
⑪ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑫ | 各階平面図を別添１の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む。）のあった箇所を明記してください。なお、別添１の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第三号の各々の別添１の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
⑬ | 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添２の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添１の様式に明記してください。
該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「指摘なし」欄に「－」を記入してください。

## ⑤別添1様式 防火図面
別添１様式（Ａ３） | 検 査 結 果 図
注） 各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。
（注意）
○添付図面－検査結果図（別添１様式（Ａ３）・・・別添１様式（Ａ３）をＡ４版とすることはできません。（寸法が記載されたもの。縮尺は問いません。室名が記載されたもので、文字が読み取れるもの。）
○配置図（方位、敷地に接する道路、隣地境界線からの距離、敷地内における建築物の位置および検査建築物の棟番号を明示してください。）
○各階平面図を添付し、検査の対象となる防火設備の設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む）のあった箇所を明記すること。
（※要是正、既存不適格、特記すべき事項等ある場合は調査結果表番号、指摘内容、写真撮影の位置等を図面に記載してください。）
平面図に記入を必要とする事項
（適宜凡例を作り、その記号を平面図に明記してください。）
建物の寸法、各室の用途、防火設備（旧：乙防）または特定防火設備（旧：甲防）の区別、（煙感、熱感連動の区別とも）、昇降機の位置、防火区画、その他必要な事項

## ⑥別添2様式 防火写真
別 | 添 | 2 | 様 | 式 | （ | A | 4 | ） |  |  | 関 | 係 | 写 | 真
部位 |  |  | 番号 | [6 empty] | 検査項目 | [8 empty] | 検査結果
[20 empty] | 要 | 是 | 正 | そ | の | 他 | ✔
[15 empty] | 特 | 記 | 事 | 項
写真添付
部位 |  |  | 番号 | [6 empty] | 検査項目 | [8 empty] | 検査結果
[20 empty] | 要 | 是 | 正 | そ | の | 他
[15 empty] | 特 | 記 | 事 | 項
写真添付
（注意）
| ① | この書類は、検査の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、
「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」
の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
| ② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
| ③ | 「部位」欄の「番号」、「検査項目」は、それぞれ別記様式の番号、検査項目に対応したものを記入してください。
| ④ | 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以
外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑤ | 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

## ⑦改善結果報告書（防火設備）
改 善 結 果 報 告 書 （防火設備）
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
特定行政庁
建築物の名称
所 有 者（管理者があるときは管理者）
住 所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）
氏 名（法人にあっては、名称及び代表者氏名）
検 査 者
検査受託事業所名
|  | 登録番号 第 |  | 号 | 名称
検査資格者名
|  | 登録番号 第 |  | 号 | 氏名
標記防火設備の定期検査報告書における改善すべき事項について、次のとおり改善したので報告します。
改善すべき事項の種別 |  | 改善すべき内容 |  |  |  | 改善措置の内容
※ 受 付 欄 |  |  | ※ 決 済 欄 |  |  |  | ※ 備 考
注意１ ※印の欄には記入しないでください。
２ この報告書は、（一般）石川県建築住宅センターに２部提出してください。
３ 改善すべき事項が多い場合は、別紙に記載してください。
押印廃止